## Slide 1
PLANTABAL S.A.
REPORTE SEMANAL
SST
SEMANA 36 — Septiembre 2026
Mantenimiento Preventivo — Tablero Eléctrico SCI
Prueba Semanal Motobomba SCI
Capacitación — Prueba de Ajuste Respiradores ARMOR
Elaborado por: Kevin Martínez — Pasante EHS | KM 4.5 Vía Valencia

## Slide 2
MANTENIMIENTO
TABLERO SCI
05 / 09 / 2026
Tablero control y fuerza
cuarto de bombeo
Ing. Jonathan Cedeño
(Electrical Services JC)
Limpieza, pintado
y etiquetado completo
📷 FOTO TABLERO ANTES
(insertar imagen)
📷 FOTO TABLERO DESPUÉS
(insertar imagen)
ANTES
DESPUÉS

## Slide 3
HALLAZGOS — TABLERO SCI
⚠ TERMINALES RECALENTADOS
Bomba 1 y Bomba 2: terminales de potencia con evidencia de sobrecalentamiento y oxidación.
→ Acción: Reemplazo inmediato durante el mantenimiento.
📷 Foto terminales recalentados
(insertar imagen)
⚠ CONECTORES EN MAL ESTADO
Conectores de funda sellada de bomba con deterioro visible. Riesgo de falla eléctrica.
→ Acción: Sustitución completa de conectores.
📷 Foto conectores dañados
(insertar imagen)

## Slide 4
PRUEBA SEMANAL
MOTOBOMBA SCI
Frecuencia: SEMANAL
La prueba semanal de arranque garantiza que la motobomba esté al 100% de su capacidad operativa. En caso de un evento de incendio, el sistema debe responder de forma inmediata, sin fallas de arranque ni pérdida de presión.
✓ Resultado esta semana: SATISFACTORIO
Sistema operativo al 100%
📷
INSERTAR AQUÍ
FOTO PRUEBA MOTOBOMBA
(la foto del chorro de agua
sobre los tanques rojos)

## Slide 5
📷 INSERTAR FOTO RESPIRADORES
(explicación del equipo)
📷 INSERTAR FOTO
PRUEBA DE AJUSTE FACIAL
CAPACITACIÓN
RESPIRADORES ARMOR
Empresa: COREMATIERALS / ALTEK
Equipo: Medio rostro — Marca ARMOR
Actividad: Prueba de ajuste y hermeticidad
✓ Personal capacitado y verificado

## Slide 6
REPOSITORIO DIGITAL
APLICACIONES EHS — PLANTABAL
El área SST de Plantabal cuenta con un ecosistema digital de aplicaciones web desarrolladas internamente. Acceso centralizado desde cualquier dispositivo, datos en tiempo real, sin instalación de software.
10
Apps
100%
Web / Móvil
Cloud
Tiempo Real
adrianchuez2001-png.github.io/kewei/

## Slide 7
HERRAMIENTAS DE CAMPO — SST
Gestión de Extintores
331 registros · vencimientos y ubicaciones
Inducción EHS
Registro con firma digital
Control de Brigadas
Turnos, brigadistas · Semana 37
Matriz IPERC
GTC 45 · Exportación a Excel
QR Peligrosos
Fichas de sustancias peligrosas
Bodega de Reciclaje
Registro de materiales reciclables
PLANTABAL | SST | Sep 2026

## Slide 8
APPS EXTERNAS — LINKS DE ACCESO
Apps Script
Inspecciones SST
Formulario de inspecciones de seguridad. Registro de hallazgos y seguimiento de acciones correctivas.
🔗 script.google.com/macros/s/AKfycby-.../exec
Apps Script
Evalúa SST
Diagnóstico y evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Seguimiento de cumplimiento legal.
🔗 script.google.com/macros/s/AKfycbxuyl-.../exec
Web App
Auditoría de Segregación
Evaluación y auditoría de la correcta segregación de residuos ambientales en las áreas de la planta.
🔗 auditoria-de-segregacion.web.app
PLANTABAL | SST | Sep 2026

## Slide 9
PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
SCI
Próximo mtto. preventivo tablero: 07 marzo 2027
SCI
Continuar prueba semanal de motobomba (cada semana)
EPP
Inspección periódica de respiradores ARMOR — antes de cada uso
EPP
Reemplazo de filtros según frecuencia de exposición
General
Mantener gabinete tablero cerrado — evitar polvo y humedad
General
Registrar disparos de protecciones para análisis técnico
Kevin Martínez
Pasante EHS
Semana 36 · Sep 2026
PLANTABAL S.A.
KM 4.5 Vía Valencia